104年度第2次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：初級電控系統工程師

科目：電機機械原理

考試日期：  104年 12月20 日 13：30 ~ 15：00                第  1頁，共     頁

- 選擇題35題（佔70%） (A) 1. 對下圖之變壓器而言，下列何項電性轉換關係不正確？(A) I1I2=N1N2 (B) V1V2=N1N2 (C) I2I1=N1N2 (D) V2 和 V1 相位相反。 (M13-A005易) (97-1)(96) (C) 2. 下列何項馬達較少用於工業生產機具之機構動態驅動上？(A) 步進馬達（B）同步 直流伺服馬達（C）超音波馬達（D）交流伺服馬達。 (M13-B023易) (100-2) (B) 3. 直流電動機換向片的功能與下列那一種元件相類似？(A)突波吸收器 (B)整流二 極體 (C)消弧線圈 (D)正反器。 (M13-C014易) (100-1) (D) 4. 對一組由鎳鐵合金材料構成的鐲環，其平均弧長為0.5m，若我們對其套上一組線 圈，並通以電流，若其線圈匝數為10匝，電流為2安培，則在鐲環上所建立的磁 動勢為：(A)1 (B)5 (C)10 (D)20 安-匝。(M13-D004易) (97-1)(99-2) (B) 5. 當濕度增大時，變壓器的絕緣電阻將：(A) 增加 (B) 減低 (C) 不變 (D) 以上皆非。 (M13-E003易) (98-1)(97-2) (D) 6. 雙繞組變壓器3,300V/110V一具，額定容量10kVA，若能改接為自耦變壓器，以升 高受電端電壓自3,300V至3,410V，則所能升高之全部容量為多少：(A) 31kVA (B) 62kVA (C) 150kVA (D) 310kVA。 (M13-E011易) (99-2) (C) 7. 若將三相交流馬達三條電源線之其中兩條對調，則 (A) 馬達的轉速增加(B) 馬達的轉速變慢(C) 馬達的轉向相反 (D) 馬達停止運轉。 (M13-H006易) (100-1) (B) 8. 分激式直流發電機之無載端電壓為250伏特，滿載端電壓為200伏特，此直流發電機 的電壓調整率為多少？(A) 50% (B) 25% (C) 15% (D) 5%。 (M13-K008易) (103-1) (A) 9. 請問變壓器的負載輕重，將較不會造成下列何者之改變？(A) 鐵損；（B） 銅損； （C）溫度；（D）絕緣強度。 (M13-J002易) (103-1) (C) 10. 請問一10位元D/A轉換器的可以提供幾個不同的輸出準位？ (A)256 (B)512 (C)1024 (D)2048。 (M13-I010易) (100-2)(99-1) (D) 11. 三相感應電動機在運轉時，若在電源側並接電力電容器，其主要目的為何？ (A) 降低電動機轉軸之轉速 (B) 增加起動電阻 (C) 減少電動機電磁轉矩 (D) 改 善電源側之功率因數。 (M13-K036易) (103-1) (C) 12. 下列何者無法用以測定一個變壓器之極性？(A) 兩次繞線分別串接直流電源與直流伏特計 (B) 將變壓器與一組已知極性之變壓器並聯，再串聯一個保險絲後，通以交流電源 (C) 兩次繞線分別串接交流電源與電阻 (D) 利用交流電源與三個串接之伏特計。 (M13-A004中)(96) (C) 13. 直流串機電動機之電樞電流40 A，產生轉矩為17 kg-m，設無載磁化曲線為直線性關係，試求電樞電流為90 A時之產生轉矩： (A) 38.25 kg-m (B)76.5 kg-m (C) 86 kg-m (D) 114.7 kg-m。 (M13-B016中) (100-2) (B) 14. 變壓器的鐵心一般由矽鋼片疊成，其矽鋼片愈薄愈佳，此主要的目的為：(A) 降低 成本 (B) 降低渦流損 (C) 提高散熱力 (D) 以上皆非。 (M13-F010中) (100-1) (A) 15. 控制直流馬達之何種物理量和所施加的電流成正比？(A)扭力（轉矩） (B)轉速 (C) 功率 (D)電壓。 (M13-G006中) (99-2)(99-1) (D) 16. 下列有關以電樞電阻控速法，調整直流電動機轉速之敘述，何者錯誤？(A) 增大電 樞串聯電阻可能使反電勢減少 (B) 亦可兼做起動控制 (C) 可用來調整分激式直流 電動機之轉速 (D) 其優點為電樞之功率損失極小。 (M13-F016中) (99-1) (C) 17. 13-bit串列輸出的單圈絕對型編碼器，其每圈可產生的定位脈衝總數為 (A) 32768 (B) 4096 (C) 8192 (D)131072。(M13-A035難) (102-1) (D) 18. 可以利用激磁方式來作為改善功率因數機具的是：(A) 通用電動機； (B) 直流電動機； (C) 感應式電動機； (D) 同步電動機。 (M13-J005難) (100-2) (D) 19. 步進馬達之速度驅動控制是以: (A) 輸入不同電壓大小控制 (B) 輸入不同電流大小控制 (C) 利用磁場強弱控制 (D) 利用脈衝訊號頻率快慢控制。 (M13-A024易) (A) 20. 一個增量型編碼器上面有360個槽孔，由參考點開始旋轉，光感測器數到60順時 針方向槽孔，20逆時針方向槽孔，然後再15順時針槽孔，請問現在位置為何？ (A) 55° (B) 55° (C) 305° (D) 295°。 (M13-C029易) (D) 21. 在同步發電機轉子上加裝阻尼繞組，可增加系統之：(A) 效率 (B) 功率因數 (C) 靈 敏度 (D) 穩定度。 (M13-F028易) (C) 22. 感應電動機之優點為：(A) 起動轉距大、起動電流小 (B) 可改善功率因數、轉速容 易變更 (C) 便宜、耐用 (D) 起動電流小、起動容易。 (M13-F031易) (D)23. Y-Δ接的三相理想變壓器中，若各相一次側相電壓與其二次側相電壓的比值為a，則 一次側的線電壓與其二次側的線電壓的比值為何？(A)a (B)1/a (C)a/3 (D)3a。 (M13-G004易) (C)24. 將直流發電機的轉速增為原來的2.2倍，每極磁通量降為原來的0.5倍，則發電機的感 應電勢變為原來的若干倍？ (A) 0.5 (B) 0.9 (C) 1.1 (D) 2.2。 (M13-K008易) (A)25. 直流電動機之轉速控制方法，具有定馬力運轉特性者為： (A) 磁場電阻控制法 (B) 電樞電阻控制法 (C) 電樞電壓控制法 (D) 改變起動電阻法。 (M13-K013易) (D)26. 變壓器一次側繞組加一正弦波電源，會產生正弦波的磁通，但主要因何種效應，使 得激磁電流不為正弦波？ (A) 導線集膚效應 (B) 漏磁效應 (C) 磁場干擾效應 (D) 鐵心飽和與磁滯效應。 (M13-K022易) (D)27. 關於感應電動機之構造，下列敘述何者正確？ (A) 定了與轉子鐵心採用矽鋼片疊積 而成，主要是為減少磁滯損 (B) 雙鼠籠式轉子設計主要目的為提高起動電流，降低 起動轉矩 (C) 為抵消電樞反應，故採用較小氣隙長度設計 (D) 轉子鐵心採用斜槽設 計可減低旋轉時之噪音。 (M13-K033易) (C)28. 下列何者無啟動轉矩無法自行啟動？(A) 直流電動機 (B) 感應電動機 (C) 同步電 動機 (D) 步進電動機。 (M13-A031易) (A)29. 直流電動機之轉速控制方法，具有定馬力運轉特性者為？(A)磁場電阻控制法 (B) 電樞電阻控制法 (C)電樞電壓控制法 (D)改變起動電阻法。 (M13-C013中) (D)30. 有關雙繞組鐵心變壓器短路及開路試驗之敘述，下列何者不正確？(A) 短路試驗可 測得一、二次繞組總銅損 (B) 開路試驗可測得鐵心損失 (C) 開路試驗時需於低電 壓側外加電壓 (D) 短路試驗時，電壓需加到變壓器之額定電壓。 (M13-E005中) (B)31. 一DAC（數位轉類比轉換器）之最大輸出電壓為10 V，最小輸出電壓為0 V；若該DAC有10條數位輸入線，則其最小電壓變化量（解析度）為何？(A)100 mV (B)10 mV (C)2 mV (D)1 mV。 (M13-G021 中 ) (B)32. 當直流分激電動機的輸入電壓固定，若將馬達的場電阻增加時，則轉速 (A)不變(B)變快(C)變慢 (D)停止。 (M13-H005 中) (B)33. 一個4位元的A/D轉換器，若參考電壓為3.2V，數位輸出編碼為1100，請問輸入電 壓為何？ (A)0V (B)2.4V (C)2.8V (D)3.2V。 (M13-I004難) (C)34. 某台六極直流發電機，電樞為單分疊繞組，其電樞導體數為600根，而每一電樞導體 之平均感應電勢為1.5伏特，所載之電流為20安培，則該機之輸出功率為多少瓦特？ (A) 1000 (B) 2000 (C) 3000 (D)4000。 (M13-K003中) (C)35. 若一個步進馬達每一步運轉15度，其驅動速率為180步/秒，其輸出扭力為0.15N-m，則此步進馬達轉速及轉軸輸出功率為(A) 150 rpm, 36.5 W (B) 300 rpm, 36.5 hp (C) 450 rpm, 7.1 W (D) 600 rpm, 7.1 hp。 (M13-C040難) 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 請問何時需要做變壓器的極性測試？有哪些方法可以使用？ (M13-J103易) (100-1) 解答： 當兩個以上的變壓器需要並聯使用時，為了瞭解其一二次側的電壓與相位的關係，需要做變壓器的極性測試。 方法： 交流法、直流法、比較法。 2. 如圖所示為一交流電壓源供應一負載，負載阻抗，請計算負載電流、功率因數、實功率、虛功率、視在功率及複數功率。 (M13-K101中) 解答： (1) 供應至負載的電流為 (2) 負載的功率因數 超前 (3) 供給負載的實功率 (4) 供給負載的虛功率 (5) 供給負載的視在功率 (6) 供給負載的複數功率