112年度第1次機械專業人才認證考試組卷

專業等級：中級電控系統工程師

科目：電路設計

考試日期：  112年 5月 7日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共  8  頁

- 選擇題35題（佔70%） (D) 1. 電動機裝電容器裝設位置以(A)接戶開關負載側 (B)接戶開關電源側 (C)分段設備之電源側 (D)操作器負載側為原則。 (M12-D002易) (101-2)(107-1) (A) 2. 在共射極組態電路中，若無溫度補償電路，則集極電流將隨著溫度增高而(A)增大 (B)減小 (C)先減小再增大 (D)先減小再增大。 (M121易) (103-1) (109-1) (C) 3. 某一交流負載其功率因數為0.5，消耗平均功率為500 W，求該負載的視在功率為多少VA？(A)500 (B)600 (C)1000 (D)1800。 (M12-F003 易) (101-2) (A) 4. 消除EMI(Electric Magnetic Interruption)的主要方法，下列何者為非？(A)增益 (B)屏蔽 (C)濾波 (D)接地。 （M12-C004易) (97-1) (108-1)(110-1) (B) 5. 配電箱內之任何過電流保護裝置，如所裝接負載在正常狀態下須連續滿載三小時以上者，該負載電流以不超過其額定值之(A)70％ (B)80％ (C)90％ (D)125％。 (M12-D005易) (97-2)(97-1)(103-2)(104-2) (C) 6. 對於避免串音(Crosstalk)敘述，下列何者錯誤？ (A)可以利用絞線的方法 (B)導線上可以施以屏蔽 (C)可以縮短兩導線間的距離 (D)串音可以分為電容性干擾及電感性干擾分析之。 (M12-B031易) (98-1) (D) 7. 信號輸出電壓衰減為原來輸入訊號之0.707倍時，相當於多少dB？(A)3 (B)1 (C)1 (D)3。 (M12-C027易) (107-2)(110-1) (C) 8. 下列何種元件是靠一種載體來傳送電流？(A)SCR (B)PUT (C)FET (D)BJT。 (M12-D016易) (98-1)(103-1) (D) 9. 對於EMS(電磁耐受)敘述，下列何者正確？(A)SURGE是耐受性檢測項目之一 (B)EMS已被歐盟強制實行 (C)使用同軸電纜可降低EMS問題 (D)以上皆是。 (M12-A034易) (98-1)(96)(109-1) (B) 10. 交流電磁電驛用於同電壓之直流電源時，該電磁電驛(A)不動作 (B)線圈燒毀 (C)斷續動作 (D)持續動作。 (M12-B025易) (104-2) (108-2) (D) 11. 下列何種場所不允許使用非金屬管配線？(A)埋設於牆壁、地板及天花板內 (B)埋設於煤渣堆積場所 (C)使用於發散腐蝕性物質場所 (D)供作燈具及其他設備之支持物。 (M12-A002易) (99-1) (D) 12. 電源系統接地後，其對地電壓超過多少V者，不得接地？(A)110 (B)150 (C)220 (D)300。 (M12-F040中) (100-2) (B) 13. JFET的閘極短路時可作為：(A)電壓調整二極體 (B)電流調整二極體 (C)電阻調整二極體 (D)電容調整二極體。 (M12-D017中) (109-1) (B) 14. 功率電晶體電路輸出級為AB類，下列敘述何者正確？(A)導通角度360° (B)180°＜導通角度＜360° (C)90°＜導通角度＜180° (D)導通角度＜90°。 (M12-F024中) (108-1) (C) 15. 試問下圖中的電流IS = ？mA (A)0.8 (B)1.0 (C)1.2 (D)1.4。 (M12-J006中) (107-2) (B) 16. 有一個最大波幅為625 V的正弦波電壓接到50 電阻器兩端，求供輸給電阻器的平均功率大小是多少W呢？(A)1953.125 (B)3906.25 (C)5859.375 (D)7812.5。 ( M12-F013中) (97-2) (B) 17. 試問下圖所示電路中i1約為多少A？(A)0.5 (B)0.6 (C)0.7 (D)0.8。 (M12-I003中) (103-1)(110-1) (111-2 (C) 18. 交流電路中，電壓源電壓有效值為110∠0° V，其內部的等效串聯阻抗為3＋j4 Ω，求為獲得最大輸出電功率時之負載阻抗應為多少？(A)3＋j4 (B)4＋j3 (C)3－j4 (D)4－j3。 (M12-F004中) (103-2)(104-2) (D) 19. 如下圖含有理想二極體之電路，其輸出端(Vout)波形的電壓平均值為多少V？ (A)10 (B)7.07 (C)6.37 (D)3.18。 (M12-A016難) (96)(109-2) (A) 20. 交流電轉換成直流電的電路稱為：(A)整流器(Rectifier) (B)換流器(Inverter) (C)變壓器(Transformer) (D)放大器(Amplifier)。 (M12-L028易) (A) 21. 若將電壓v(t) = 100cos(314t+15o) V加到100 μF的電容上，如下圖所示，試求所產生的電流i(t)為多少呢？ (A)i(t)=3.14cos(314t+105o) A (B)i(t)=3.14cos(314t75o) A (C)i(t)=3.14cos(314t+60o) A (D)i(t)=3.14cos(314t30o) A (M12-J016易) (D) 22. 電力電纜之外層遮蔽之主要用途為何呢？ (A)增強電纜扯斷強度 (B)電纜外傷保護 (C)保持絕緣體之零電位 (D)增加耐電壓強度。 （M12-K050易） (C) 23. 電晶體的三支腳位分別為集極(Collector)、射極(Emitter)及 (A)柵極 (B)頻極 (C)基極 (D)陰極。 （M12-K015易） (D) 24. 對於交流電路，若其實功率為P，虛功率為Q，則視在功率(Apparent Power)S的大小為何？(A) (B) (C) (D) （M12-J017易） (C) 25. 已知一個RL電路如下，試求時=？(A) (B) (C) (D)。 （M12-L017易） (B) 26. 配電線路中，使用線徑大小決定供電線路上何種參數的最大值？ (A)電壓 (B)電流 (C)頻率 (D)功率因素。 （M12-K031易） (D) 27. 電纜實際連續運轉電壓，不得超過額定電壓之 (A)50% (B)25% (C)10% (D)5%。 （M12-K049易） (B) 28. 下列對接地阻抗描述，何者正確？ (A)接地阻抗越高越好 (B)接地阻抗會產生雜訊電壓 (C)接地點位置不會影響接地阻抗 (D)以上皆非。 （M12-K039易） (C) 29.已知一個RC電路如下，試求時=？(A) (B) (C) (D)。 (M12-L023 中) (A) 30. V1 = 100，V2 = 1090，V3 = 100，則V1 + V2 + V3 = ？ (A)100 (B)50 (C)1090 (D)5-90。 (M12-K012 中) - 31. 一般差動放大器中，所要求的共模互斥比(CMRR)： (A)愈大愈好 (B)愈小愈好 (C)無所謂 (D)以上皆非。 (M12-K021 中) - 32 NPN電晶體在截止狀況時：(A)IE < 0 (B)IB = ICO (C)VBE > 0 (D)IC = ICO。 (M12-K018 中) (D) 33. 已知一個RC電路如下，試求時=？(A) (B) (C) (D)。 (M12-L022 中) (D) 34. 已知一個RL電路如下，試求時=？(A) (B) (C) (D)。 (M12-L027 中) (C) 35. 如下圖所示電路中的開關已經板開很久了，然後在t=0的瞬間，開關閉合，求t≥0時的i(t)式子為何？ (A)i(t)=(5−10e−12.5t)A (B)i(t)=(10−10e−12.5t)A (C)i(t)=(20−15e−12.5t)A (D)i(t)=(40−15e−12.5t)A。 (M12-F011 難) 二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。 1. 試畫出二極體橋式整流電路，並說明其如何完成全波整流工作。 ( M12-F103中) (99-1) 解答： (1)二極體橋式整流電路： (2)工作原理及輸出入電壓波形： 電源正半週：電流經D1、R、D2，輸出為正。 電源負半週：電流經D3、R、D4，輸出為正。 2. 有關接地系統中，請說明特種接地、第一種接地、第二種接地、第三種接地之電阻值區分範圍。 (M12-A104中) 解答： 特種接地 ：10Ω以下 第一種接地：25Ω以下 第二種接地：50Ω以下 第三種接地：(1).對地電壓150V以下：100 Ω以下 (2).對地電壓151V~300V之間：50 Ω以下 (3).對地電壓301V以上：10 Ω以下